## BARRACAS- T1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - BARRACAS TIPO T1
QUANTIDADE DE BARRACAS: 18 BARRACAS
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 10 | 600 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2 | 3 | 3 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.02 | 1.8 | 3.6 | 5
DEMANDA (kVA) | 10.42
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 10.42
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
Mini-estufa | 1200 | 1 | 1.2 | 80% | 0.96
chapa elétrica | 2500 | 1 | 2.5 | 80% | 2
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 2.96
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 13.38
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 40
CABO DE LIGAÇÃO | 3 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 10W - 2 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADES
MICROONDAS: 1200W - 1 UNIDADE
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
CHOPEIRAS: 2500W - 2 UNIDADES
MINI-ESTUFA: 1200W - 1 UNIDADE
CHAPA ELÉTRICA: 2500W - 1 UNIDADE

## ARTESANATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - ARTESANATO
QUANTIDADE DE BARRACA ARTESANATO: 10 BARRACAS
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 600 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1 | 0 | 1 | 0
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.08 | 0 | 1.2 | 0
DEMANDA (kVA) | 1.28
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 1.28
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 1.28
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 10
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5(2,5) + 2,5
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADE

## CASA DE COLONO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - CASA DO COLONO
CASA DO COLONO: 1 BARRACA
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 3 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.24 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 2.64
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2.64
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2.64
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #4,0(4,0) + 4,0
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 3 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE

## CASA DO ALEMÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - CASA DO ALEMÃO
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 600 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 6 | 3 | 6 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.12 | 1.8 | 7.2 | 5
DEMANDA (kVA) | 14.12
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 14.12
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
ESTUFA | 2500 | 1 | 2.5 | 80% | 2
CHAPA ELÉTRICA | 2500 | 1 | 2.5 | 80% | 2
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 4
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 18.12
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 63
CABO DE LIGAÇÃO | 3 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 6 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 3 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 2 UNIDADES
MICROONDAS: 1200W - 1 UNIDADE
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
CHOPEIRAS: 2500W - 2 UNIDADES
ESTUFA: 2500W - 1 UNIDADE
CHAPA ELÉTRICA: 2500W - 1 UNIDADE

## PATROCINADOR - CERVEJA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - PATROCINADOR CERVEJA
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 4 | 2 | 6
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.08 | 2.4 | 15
DEMANDA (kVA) | 17.48
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 17.48
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 17.48
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 50
CABO DE LIGAÇÃO | 3 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 4 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V -1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE
CHOPEIRAS: 2500W - 6 UNIDADES

## KATZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - KATZ
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 600 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2 | 3 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.04 | 1.8 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 4.24
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 4.24
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
Mini-estufa | 1200 | 3 | 3.6 | 80% | 2.88
Chocolateira | 1200 | 1 | 1.2 | 80% | 0.96
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 3.84
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 8.08
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 50
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 2 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V -1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
MINI-ESTUFA: 1200W - 3 UNIDADES
CHOCOLATEIRA: 1200W - 1 UNIDADE

## WILLEMSEN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - WILLEMSEN
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 600 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2 | 3 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.04 | 1.8 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 4.24
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 4.24
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
Mini-estufa | 1200 | 3 | 3.6 | 80% | 2.88
Chocolateira | 1200 | 1 | 1.2 | 80% | 0.96
Sopeira | 1200 | 1 | 1.2 | 80% | 0.96
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 4.8
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 9.04
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 50
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 2 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V -1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
MINI-ESTUFA: 1200W - 3 UNIDADES
CHOCOLATEIRA: 1200W - 1 UNIDADE
SOPEIRA: 1200W - 1 UNIDADE

## TELÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - TELÃO
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 2.4
DEMANDA (kVA) | 2.4
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2.4
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2.4
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #4(4) + 4
TOMADA BIFÁSICA : 1200W - 2 UNIDADES

## ONIBUS GM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - ÔNIBUS GM
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 5000
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 5
DEMANDA (kVA) | 5
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 5
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 5
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 3 X #10,0(10,0) + 10,0
PONTO DE FORÇA PARA O ONIBUS SAUDE: 5.000W / TRIFÁSICO - 1 UNIDADE

## GRUPO CERVEJEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - GRUPO CERVEJEIRO
PRODUTORES DE CERVEJA ARTESANAL: 6 UNIDADES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 6 | 6 | 12
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.12 | 7.2 | 30
DEMANDA (kVA) | 37.32
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 37.32
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 37.32
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 2 X 50
CABO DE LIGAÇÃO | 2X(3 X #10(10)) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 6 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V -6 UNIDADE
CHOPEIRAS: 2500W - 12 UNIDADES

## FRALDÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - FRALDÁRIO
QUANTIDADE: 1 BARRACA
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.08
DEMANDA (kVA) | 0.08
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 0.08
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 0.08
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 10
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5(2,5) + 2,5
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 1 UNIDADES

## COMDEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - COMDEP
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.08 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 2.48
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2.48
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2.48
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 10
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #4,0(4,0) + 4,0
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE

## CAMARIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - CAMARIM PALÁCIO DE CRISTAL
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1 | 4
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.08 | 4.8
DEMANDA (kVA) | 4.88
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 4.88
1.2 - APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO
POTÊNCIA - BTU/H | 9000
QUANTIDADE DE APARELHOS | 1
POTÊNCIA - KW | 938
CARGA INSTALADA | 0.938
DEMANDA INDIVIDUAL DIVERSIFICADA | 1.13
DEMANDA PARCIAL ( kVA ) | 1.13
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 1.13
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 6.01
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 40
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 1 UNIDADE (CAMARIM)
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 2 UNIDADE (CAMARIM)
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 2 UNIDADE (CAMARIM)
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU - 1 UNIDADE

## BARRACA DE FOTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - BARRACA DE FOTO
QUANTIDADE: 1 BARRACA
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 10 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.01 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 2.41
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2.41
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2.41
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5(2,5) + 2,5
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 10W - 1 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADES

## PATROCINADOR - FRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - PATROCINADOR FRIOS
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 600 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 3 | 3 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.06 | 1.8 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 4.26
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 4.26
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
chapa elétrica | 2500 | 2 | 5 | 75% | 3.75
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 3.75
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 8.01
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 50
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 3 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADES
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
CHAPA ELÉTRICA: 2500W - 2 UNIDADE

## MOINHO (DEPÓSITO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - MOINHO (DEPÓSITO)
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.16 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 2.56
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2.56
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2.56
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #4,0(4,0) + 4,0
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 2 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE

## MOINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - MOINHO
QUANTIDADE: 1 BARRACA
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 10 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.8 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 3.2
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 3.2
DEMANDA TOTAL (D1+D2+D3+D4) - Duc | 3.2
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #4,0(4,0) + 4,0
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 10 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE

## PALCO PALACIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - PALCO E CAMARIM
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200 | 15000
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2 | 5 | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.16 | 6 | 15
DEMANDA (kVA) | 21.16
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 21.16
1.4 - APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO
POTÊNCIA - BTU/H | 9000
QUANTIDADE DE APARELHOS | 1
POTÊNCIA - KW | 938
CARGA INSTALADA | 0.938
DEMANDA INDIVIDUAL DIVERSIFICADA | 1.13
DEMANDA PARCIAL ( kVA ) | 1.13
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 1.13
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 22.29
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 63
CABO DE LIGAÇÃO | 2X (3 X #10(10)) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 2 UNIDADES (CAMARIM)
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 2 UNIDADE (CAMARIM)
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 2 UNIDADE (CAMARIM)
PONTO DE FORÇA PALCO: 15.000W / TIRFÁSICO - 1 UNIDADE

## CHAFARIZ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - CHAFARIZ
QUANTIDADE: 2 UNIDADES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100
QUANTIDADE ( UNID. ) | 4
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.4
DEMANDA (kVA) | 0.4
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 0.4
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 0.4
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5(2,5) + 2,5
PONTO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 4 UNIDADES, SENDO 2 REFLETORES AMARELOS E 2 VERMELHOS

## JARDINS - PALÁCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - JARDINS PALÁCIO DE CRISTAL
QUANTIDADE: 20 PROJETORES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100
QUANTIDADE ( UNID. ) | 20
CARGA INSTALADA ( W ) | 2
DEMANDA (kVA) | 2
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5(2,5) + 2,5
ILUMINAÇÃO : PROJETORES LED 100W VERDE - 20 UNIDADES (CEDIDOS PELA PMP / DILP)

## ÁREA EXTERNA PALÁCIO CRISTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - ÁREA EXTERNA PALÁCIO DE CRISTAL / RUA ALFREDO PACHA / RUA PADRE SIQUEIRA
QUANTIDADE: 69 PROJETORES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100
QUANTIDADE ( UNID. ) | 69
CARGA INSTALADA ( W ) | 6.9
DEMANDA (kVA) | 6.9
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 6.9
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 6.9
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5 + 2,5
ILUMINAÇÃO : PROJETORES LED 100W - 69 UNIDADES

## POSTO MÉDICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - POSTO MÉDICO
POSTO MÉDICO - 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 15000
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 15
DEMANDA (kVA) | 15
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 15
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 15
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 50
CABO DE LIGAÇÃO | 3 X #10(10) + 10
PONTO DE FORÇA PARA O ONIBUS SAUDE: 15.000W / TRIFÁSICO - 1 UNIDADE

## RESTAURANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - RESTAURANTE CASA BARÃO DE MAUÁ
QUANTIDADE - 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 20 | 600 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 15 | 3 | 6 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.3 | 1.8 | 7.2 | 5
DEMANDA (kVA) | 14.3
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 14.3
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
ESTUFA | 2500 | 1 | 2.5 | 80% | 2
CHAPA ELÉTRICA | 2500 | 1 | 2.5 | 80% | 2
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 4
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 18.3
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 63
CABO DE LIGAÇÃO | 2X (3 X #10(10)) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 20W - 15 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 3 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 2 UNIDADES
MICROONDAS: 1200W - 1 UNIDADE
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
CHOPEIRAS: 2500W - 2 UNIDADES
ESTUFA: 2500W - 1 UNIDADE
CHAPA ELÉTRICA: 2500W - 1 UNIDADE
TOMADAS DE USO GERAL: 1200W - 5 UNIDADES

## CONTAINER WC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - CONTEINER WC
QUANTIDADE: 4 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 1.2
DEMANDA (kVA) | 1.2
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 1.2
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 1.2
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5 + 2,5
PONTO DE FORÇA: USO GERAL - 1200W / 127V -1 UNIDADE

## CASA VISC. MAUÁ -ESTACIONAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - ESTACIONAMENTO CASA BARÃO DE MAUÁ
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100
QUANTIDADE ( UNID. ) | 20
CARGA INSTALADA ( W ) | 2
DEMANDA (kVA) | 2
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2
DEMANDA TOTAL (D1 - Duc | 2
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5 + 2,5
ILUMINAÇÃO : PROJETORES LED 100W BRANCO - 20 UNIDADES

## CASA VISC. MAUÁ - EXTERNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - ÁREA EXTERNA DA CASA VISCONDE DE MAUÁ
QUANTIDADE : 40 PROJETORES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100
QUANTIDADE ( UNID. ) | 40
CARGA INSTALADA ( W ) | 4
DEMANDA (kVA) | 4
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 4
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 4
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5 + 2,5
ILUMINAÇÃO : PROJETORES LED 100W BRANCO - 40 UNIDADES

## HOUSEMIX
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - HOUSEMIX
QUANTIDADE: 1 UNIDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.08 | 2.4
DEMANDA (kVA) | 2.48
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 2.48
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 2.48
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 16
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #4,0(4,0) + 4,0
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 1 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 1 UNIDADE
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 1 UNIDADE

## LIBERDADE-BARRACA-T1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - BARRACAS PRAÇA DA LIBERDADE
QUANTIDADE: 3 UNIDADES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 10 | 600 | 1200 | 2500
QUANTIDADE ( UNID. ) | 3 | 3 | 6 | 2
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.03 | 1.8 | 7.2 | 5
DEMANDA (kVA) | 14.03
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 14.03
1.2 - CARGAS ESPECIAIS
CARGAS DE AQUECIMENTO | POT | QUANT. | CARGA INSTALADA | FATOR DE DEMANDA | TOTAL
Mini-estufa | 1200 | 1 | 1.2 | 80% | 0.96
chapa elétrica | 2500 | 1 | 2.5 | 80% | 2
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 2.96
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 16.99
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 50
CABO DE LIGAÇÃO | 3 X #10(10) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 10W - 3 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 3 UNIDADES
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 2 UNIDADES
MICROONDAS: 1200W - 1 UNIDADE
CHOPEIRAS: 2500W - 2 UNIDADES
FREEZER; GELADEIRAS DO PATROCINADOR: 600W - 3 UNIDADES
MINI-ESTUFA: 1200W - 1 UNIDADE
CHAPA ELÉTRICA: 2500W - 1 UNIDADE

## LIBERDADE - PALCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA - PALCO E CAMARIM PRAÇA DA LIBERDADE
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 80 | 1200 | 15000
QUANTIDADE ( UNID. ) | 2 | 4 | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.16 | 4.8 | 15
DEMANDA (kVA) | 19.96
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 19.96
1.2 - APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO
POTÊNCIA - BTU/H | 9000
QUANTIDADE DE APARELHOS | 1
POTÊNCIA - KW | 938
CARGA INSTALADA | 0.938
DEMANDA INDIVIDUAL DIVERSIFICADA | 1.13
DEMANDA PARCIAL ( kVA ) | 1.13
DEMANDA A TRANSPORTAR - D2 ( kVA ) | 1.13
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 21.09
TIPO DE FORNECIMENTO | TRIFÁSICO
DISJUNTOR (A) | 63
CABO DE LIGAÇÃO | 2X (3 X #10(10)) + 10
ILUMINAÇÃO : LAMPADA LED DE 80W - 2 UNIDADES (CAMARIM)
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 127V - 2 UNIDADE (CAMARIM)
TOMADAS: USO GERAL - 1200W / 220V - 2 UNIDADE (CAMARIM)
PONTO DE FORÇA PALCO: 15.000W / TRIFÁSICO - 1 UNIDADE
AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU - 1 UNIDADE

## ÁREA DA PRAÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA
ÁREA PRAÇA DA LIBERDADE - 30 UNIDADES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.1
DEMANDA (kVA) | 0.1
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 0.1
DEMANDA TOTAL (D1) - Duc | 0.1
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5 + 2,5
ILUMINAÇÃO : PROJETORES LED 100W BRANCO - 30 UNIDADES VERDE DISTRIBUÍDOS PELA ÁREA.

## LIBERDADE -ARVORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE SERVIÇOS, SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRA: BAUERNFEST 2018
CÁLCULO DE DEMANDA
ÁREA PRAÇA DA LIBERDADE - 28 UNIDADES
1.1 - CARGAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
POTÊNCIA ( W ) | 100 | 600 | 1200 | 2500 | 15000
QUANTIDADE ( UNID. ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA INSTALADA ( W ) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
DEMANDA (kVA) | 0.1
FATOR DE DEMANDA ( % ) | 100%
DEMANDA A TRANSPORTAR - D1 ( kVA ) | 0.1
DEMANDA TOTAL (D1+D2) - Duc | 0.1
TIPO DE FORNECIMENTO | BIFÁSICO
CABO DE LIGAÇÃO | 2 X #2,5 + 2,5
ILUMINAÇÃO : PROJETORES LED 100W VERDE - 28 UNIDADES DISTRIBUIDOS PELA PRAÇA